## Slide 1: DEEL Faculdade de Engenharia, UEM Disciplina: Oficinas de Informática Curso: Licenciatura em Engenharia Informática (4 º ano) Sistemas e Dispositivos de Segurança para Instalações Eléctricas
Docente: eng Felizardo Munguambe
Maputo, _____ de _______________ de 202___

## Slide 2: Segurança para instalações eléctricas

## Slide 5: Programa
Nesta aula veremos proteção contra:
  Sobrecorrentes e correntes de curto-circuito
    Disjuntores termomagnéticos de BT
    Fusíveis
  Choques eléctricos
    Contatos diretos
    Dispositivo residual diferencial

## Slide 6: Objectivos principais desta aula
Conhecer os principios de funcionamento e especificação de disjuntores de baixa tensão
Aprender os procedimentos para proteção contra choques elétricos de contacto direto.
Adquirir conhecimentos sobre os dispositivos de proteção contra choque de contacto indirecto.

## Slide 7: Introdução
Equipamentos e conductores, componentes de uma instalação eléctrica são, frequentemente solicitados por tensões e correntes diferentes dos valores nominais.
Estas solicitações aparecem normalmente como sobrecarga, curto-circuito, sobretensões e subtensões.

## Slide 8: Introdução
As condições anormais de operação podem danificar as instalações, equipamentos e causar acidentes envolvendo indivíduos presentes na instalação.

## Slide 9: Introdução
As condições anormais de operação devem ser limitadas no tempo de duração e na amplitude.
Os dispositivos de protecção nas instalações elétricas devem desligar o circuito nas condições adversas.
Os principais dispositivos de protecção e segurança são os fusíveis, os disjuntores e os relés térmicos.

## Slide 10: Introdução
A protecção em uma instalação eléctrica envolve várias etapas:
  Estratégia de protecção.
  Seleção dos dispositivos de actuação.
  Determinação dos valores de calibração dos dispositivos.

## Slide 11: Introdução
A Normas de segurança estabelecem as prescrições fundamentais destinadas a garantir a segurança de pessoas, animais e bens contra os danos que possam resultar da utilização das instalações elétricas.

## Slide 12: Proteção contra Sobrecargas e Correntes de Curto-Circuito
Fusiveis
Disjuntores
DRs

## Slide 13: Fusíveis

## Slide 14: Fusíveis
Definição
“Dispositivo de protecção que, pela fusão de uma parte dimensionada para tal, interrompe a corrente eléctrica quando esta excede um certo valor estabelecido, durante um tempo determinado”.

## Slide 15: Fusíveis

## Slide 16: Fusível

## Slide 17: Disjuntor Termomagnético - DTM
Fonte: Weg
Fonte: Merlin Gerin

## Slide 18: Disjuntor
Definição
“Equipamento de protecção cuja finalidade é conduzir a corrente de carga sob condições nominais e interromper correntes anormais de sobrecarga e de curto-circuito”.

## Slide 19: Disjuntores Termomagnéticos
Aplicações:
Protecção contra curto-circuito
Manobras
Protecção contra correntes de sobrecarga
Disjuntores devem SEMPRE ser ligados aos conductores FASE.

## Slide 20: Disjuntores Termomagnéticos
Em resumo, os DTMs cumprem 3 funções básicas:
Abrir e fechar os circuitos (Manobra)
Proteger os condutores e equipamentos contra sobrecarga (dispositivo térmico)
Proteger condutores contra as correntes de curto-circuito (dispositivo magnético).

## Slide 21: DTMs – Princípio de funcionamento
Disjuntores Termomagnéticos actuam por:
  Efeito térmico com sobrecarga.
  Efeito electromagnético com corrente de curto-circuito.

## Slide 22: DTM - Efeito Térmico
Disparador térmico simples:
  Elemento bimetálico: duas lâminas de metal soldadas, com diferentes coeficientes de dilatação térmica.
  Quando sensibilizadas por uma corrente superior ao estabelecido ambas dilatam, de maneira desigual, arqueando o conjunto e deslocando a barra de disparo.

## Slide 23: DTM - Efeito Térmico
Disparador térmico simples
Posição Normal
Posição de Disparo

## Slide 24: DTM - Efeito Térmico
Disparador térmico Compensado
a) Posição normal
b) Posição pré-disparo
Compensa a elevação de temperatura do ambiente.

## Slide 25: DTM - Efeito Térmico
c) Posição de disparo

## Slide 26: DTM - Efeito Electromagnético
Disparador magnético:
  Bobina que, quando conduz corrente acima do valor estabelecido, atrai um êmbolo ferromagnético processando a abertura dos contatos do disjuntor.

## Slide 27: DTM - Efeito Electromagnético
Disparador magnético
Posição normal
Posição de disparo

## Slide 28: Especificação de Disjuntores
Os seguinte itens devem ser discriminados:
  Corrente nominal de operação
  Capacidade de interrupção
  Tensão nominal
  Frequência nominal
  Tipo (térmico, magnético, termomagnético, ajustável,...)

## Slide 29: Dimensionamento de Disjuntores
As normas de segurança estabelecem condições que devem ser cumpridas para que haja coordenação entre os conductores de um circuito e o dispositivo de protecção.
A corrente do disjuntor deve interromper a corrente de sobrecarga antes do aquecimento excessivo dos condutores.

## Slide 30: Dimensionamento de Disjuntores
A protecção deve satisfazer as duas inequações:
e
IB – corrente de projecto
IN – corrente nominal do disjuntor
IZ – capacidade de condução dos condutores vivos
I2 – corrente convencional de actuação do disjuntor ou fusível.

## Slide 31: Dimensionamento de Disjuntores
Condição para actuação sob sobrecarga
Deve atuar em no máximo 1h.

## Slide 32: Dimensionamento de Disjuntores
Ex1: Dimensionar o disjuntor para um chuveiro: 5400VA, 220V. Dados dos condutores: bitola de 4 mm2, capacidade de condução de 32 A.

## Slide 33: DTM - Curva de actuação
Ação do disparador térmico
Ação do disparador magnético
Múltiplo de IN

## Slide 34: DTM - Curva de actuação
Ex2: Sendo a corrente nominal do disjuntor 50 A, estime o tempo de atuação para uma corrente de carga de 150A e 300A.

## Slide 35: Disjuntores

## Slide 36: Importante sobre disjuntores
Revisar!!!
  Normas
  Dimensionamento
  Itens de especificações

## Slide 37
Protecção Contra Choque Eléctrico
Protecções contra contacto directo
Dispositivo à Corrente
Diferencial Residual

## Slide 38: Definição de choque eléctrico
“É a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano ou animal quando este é percorrido por uma corrente elétrica”.
G. Kindermann, “Choque Elétrico”, Ed. do Autor, Fpolis,2005.

## Slide 39: Classificação do Choque Elétrico
Contacto directo
  Contacto de pessoas e animais directamente com partes energizadas de uma instalação eléctrica.
Contacto indirecto
  Contacto de pessoas ou animais com estruturas metálicas ou condutores que, acidentalmente, tornaram-se energizadas.

## Slide 40: Efeito da Corrente Eléctrica
O efeito da corrente depende:
  Intensidade da corrente;
  Tempo de exposição;
  Percurso através do corpo humano;
  Condições orgânicas do indivíduo.

## Slide 41: Passagem da corrente pelo corpo

## Slide 42: Efeitos da passagem de corrente

## Slide 43: Efeitos da passagem de corrente

## Slide 44: Protecção Contra Choque-Eléctrico
Medida prioritária
Interrupção do fornecimento de energia.

## Slide 45: Protecção contra contacto direto
A protecção deve ser assegurada por:
  Isolação das partes vivas;
  Barreiras ou invólucros;
  Obstáculos
  Colocação fora de alcance.

## Slide 46: Protecção contra contacto direto
Isolação das partes vivas:
  Deve impedir o contacto com as partes vivas da instalação através de uma isolação que somente possa ser removida com a sua destruição.

## Slide 47: Protecção contra contacto direto
Barreiras ou invólucros
  Visa impedir todo contato com as partes vivas da instalação eléctrica.

## Slide 48: Protecção contra contacto direto
Obstáculos
  Partes vivas são confinadas em compartimentos onde só permitido acesso a pessoas autorizadas.

## Slide 49: Protecção contra contacto direto
Colocação fora de alcance
  Consiste em instalar os condutores energizados a uma altura/distância fora de alcance das pessoas e animais.

## Slide 50: Protecção contra contacto indireto
Os dispositivos à corrente diferencial-residual (DR) constituem-se no meio mais eficaz de proteção das pessoas e animais contra choques eléctricos.
Não dispensam o uso de disjuntores e fusíveis.
DRs também diminuem consumo de energia.

## Slide 51: Dispositivo DR
Princípio de funcionamento
Actuam quando há uma corrente
residual (de fuga) circulando na
instalação.
Fonte: Mamede

## Slide 52: Dispositivos DRs
Dispositivos a DR podem ser:
  Interruptores DR
  Disjuntores de protecção
  Tomadas com interruptores DR incorporadas
  Blocos avulsos

## Slide 53: Especificação de DRs
Deve-se observar as características técnicas:
  Corrente nominal
  Corrente diferencial residual nominal
  Tensão nominal
  Capacidade de interrupção
  Frequência
  Número de pólos

## Slide 54: DRs
A norma exige DRs em:
  Tomadas em todo local molhado ou sujeito a lavagem;
  Tomadas em áreas externas;
  Tomadas internas que alimentam equipamentos na área externa da instalação;
Para melhor protecçao e obrigatorio o uso de DRs de alta sensibilidade (If >= 30 mA).

## Slide 55: Resumo sobre utilização das DRs
Devem ser utilizados para protecção:
  De pessoas e animais contra contactos acidentais com partes vivas da instalação eléctrica;
  Contra perigos de incêndio devido a faltas à terra;
  Contra faltas à terra nos equipamentos em más condições;
  Em locais de grande concentração de humidade.

## Slide 56: Importante sobre Protecção contra choques
Revisar!!!
  Normas e Regulamentos das instalações eléctricas.
  Especificações de DRs!